## Актуальные
Присоединение к арматуре: ISO 5211
Модель | Макс. выходн. крут. момент Н.м. | Время работы 90°, сек. | Вал привода, мм |  | Мощность, Вт | Номинальный ток, А |  | Фланец, ISO5211 | Вес, кг
|  |  | Квадрат | Глубина |  | AC220 В | AC380 В
MV-R-003 | 30 | 20 | 9х9 | 13.5 | 8 | 0.15 |  | F03/F05 | 2.1
|  |  | 11х11 | 15.5
MV-R-005 | 50 | 30 | 11х11 | 15.5 | 10 | 0.25 | 0.064 | F05/F07 | 3.6
|  |  | 14х14 | 18
MV-R-008 | 80 | 30 | 11х11 | 15.5 | 10 | 0.25 | 0.081 | F05/F07 | 3.6
|  |  | 14х14 | 18
MV-R-010 | 100 | 30 | 14х14 | 18 | 15 | 0.35 | 0.12 | F05/F07 | 4.6
|  |  | 17х17 | 22.5
MV-R-015 | 150 | 40 | 14х14 | 18 | 15 | 0.37 | 0.12 | F05/F07 | 4.6
|  |  | 17х17 | 22.5
MV-R-020 | 200 | 30 | 22х22 | 26 | 45 | 0.30 | 0.20 | F10/F12 | 13
MV-R-030 | 300 | 30 | 22х22 | 26 | 45 | 0.31 | 0.22 | F10/F12 | 13.4
MV-R-040 | 400 | 30 | 22х22 | 32.5 | 60 | 0.33 | 0.23 | F10/F12 | 13.8
MV-R-060 | 600 | 40 | 27х27 | 32.5 | 60 | 0.33 | 0.25 | F10/F12 | 14
MV-R-080 | 800 | 40 | 27х27 | 32.5 | 90 | 0.47 | 0.68 | F10/F12 | 14.3
MV-R-100 | 1000 | 40 | 27х27 | 65 | 90 | 0.47 | 0.72 | F10/F12 | 14.5
MV-R-160 | 1600 | 60 | Max46x46/Ф60* | 65 | 90 | 0.85 | 0.74 | F14/16/25 | 68
MV-R-200 | 2000 | 60 | Max46x46/Ф60* | 65 | 90 | 0.85 | 0.75 | F14/16/25 | 68
MV-R-300 | 3000 | 120 | Max46x46/Ф60* | 65 | 90 | 0.85 | 0.76 | F14/16/25 | 68
MV-R-400 | 4000 | 200 | Max46x46/Ф60* | 65 | 90 | 0.85 | 0.76 | F14/16/25 | 68
MV-R-500 | 5000 | 200 | Max46x46/Ф60* | 65 | 90 | 0.85 | 0.76 | F14/16/25 | 68
* уточнить при заказе
Частота 60Гц по запросу

## Лист1
Таблица крутящих моментов (ньютон на метр)
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
PN6 |  |  | 26 | 30 | 40 | 54 | 61 | 112 | 143 | 247 | 325 | 377 | 460 | 620 | 840 | 960 | 1360
PN10 |  |  | 26 | 30 | 40 | 54 | 61 | 112 | 143 | 247 | 325 | 377 | 460 | 620 | 840 | 960 | 1360
PN16 |  |  | 35 | 40 | 48 | 56 | 72 | 111 | 150 | 270 | 375 | 500 | 650 | 900 | 1050 | 1280 | 1800